户厕改造存在的问题

1.容积设置不合理。



三格式化粪池的第一池、第二池、第三池容积比应为2:1:3。



2.清渣（粪）口不符合标准，平铺设置且未高出地面10 cm。盖子漏水。





红圈处在安装结束后将开洞才能将盖板提起进行清渣（粪），会导致漏雨。

三个格均要留清渣（粪）口，每个口径不低于20厘米，高于地面10 厘米以上。清渣（粪）口应加盖。

3.排气管安装不符合要求。高度未达到2m，直径未达到10cm，顶盖封闭。




排气管靠墙安装在第一格；内径10厘米（100mm上 ）以上，高度2 米左右；顶端装伞状防雨帽（推荐）或T型三通。



4.过粪管设置不合理。过粪管未交错设置，且安装高度不正确。





应内壁光滑，内径不应小于100mm，设置成倒L或I形。第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的 1/3，过粪管上沿距池顶不宜小于100mm，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/2，过粪管上沿距池顶不宜小于100mm。两个过粪管应交错设置。





5.有效容积不足和池墙厚度不够。部分乡镇在修建化粪池计算有效容积时错误的将化粪池容积密闭状态下的所有容积计算为有效容积，导致实际容积偏小，不符合使用人数的要求。

有效容积的高度应为过粪管下沿到池底部的高度。

6.出水口排放随意。



出水口应接入管道排放。